## Feuille 1
TVP040 | U | Unité air-eau de refroidissement, pour installation en extérieur.
Pompe à chaleur, air-eau, puissance frigorifique nominale de 19,5 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 102 kPa) et ballon tampon de 100 l, débit d'eau nominal de 3,4 m³/h, débit d'air nominal de 10000 m³/h et puissance sonore de 73,8 dBA; avec interrupteur de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique, avec réfrigérant R-410A, pour installation en extérieur. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement. Le prix ne comprend pas les éléments antivibratoires de sol.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc120cfa |  |  | Pompe à chaleur, air-eau, puissance frigorifique nominale de 19,5 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 102 kPa) et ballon tampon de 100 l, débit d'eau nominal de 3,4 m³/h, débit d'air nominal de 10000 m³/h et puissance sonore de 73,8 dBA; avec interrupteur de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique. | 1 | U | 6670.09 | 6670.09
mt37www050e |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/4", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 2 | U | 37.17 | 74.34
mt37sve010d |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". | 2 | U | 12.15 | 24.3
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 9.801 | h | 30.2 | 295.99
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 9.801 | h | 25.99 | 254.73
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 7319.45 | 146.39
Coût d'entretien décennal: 4.778,14€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 7465.84