## Feuille 1
TCQ110 | U | Réservoir enterré.
Réservoir de fioul enterré de tôle d'acier, à double paroi, de capacité 10000 litres, pour consommations collectives, avec surpresseur.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38dep020n |  | Réservoir de gazole en tôle d'acier, enterré, à double paroi, avec une capacité de 10000 litres, pour consommations collectives, selon NF EN 12285-1. Traitement extérieur: sablage SA 2 1/2 et finition via couche de résine de polyuréthane de 600 microns d'épaisseur. Comprend éléments de protection selon la norme. | 1 | U | 4435 | 4435
mt38dep028a |  | Équipement de pression de fioul, formé d'un groupe et d'accessoires. | 1 | U | 925 | 925
mt38dep022a |  | Indicateur de niveau pour réservoir de combustibles liquides. | 1 | U | 177.25 | 177.25
mt38dep023a |  | Interrupteur de niveau pour réservoir de combustibles liquides. | 1 | U | 33.25 | 33.25
mt38dep024c |  | Ensemble de bouche de charge, vannes et accessoires de connexion pour réservoir de combustibles liquides. | 1 | U | 96.55 | 96.55
mt38dep026a |  | Trappe de visite de 70x70 cm, en fonte, pour inspection de réservoir de combustibles liquides enterré. Comprend les accessoires. | 1 | U | 85.55 | 85.55
mt43tco010ca |  | Tube en cuivre étiré à froid sans soudure, diamètre D=16/18 mm et 1 mm d'épaisseur, selon NF EN 1057. | 28.15 | m | 2.4 | 67.56
mt43tco010ha |  | Tube en cuivre étiré à froid sans soudure, diamètre D=51/54 mm et 1,5 mm d'épaisseur, selon NF EN 1057. | 2.25 | m | 12.01 | 27.02
mt35aia090ad |  | Tube rigide en PVC, branchable, courbable à chaud, de couleur noire, de 32 mm de diamètre nominal, pour climatisation fixe en surface. Résistance à la compression 1250 N, résistance à l'impact 2 joules, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP547 selon NF EN 60529, propriétés électriques: isolant, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. Comprend les colliers, les éléments de fixation et les accessoires (courbes, manchons, tés, coudes et courbes flexibles). | 25 | m | 3.11 | 77.75
mt38dep021h |  | Équipement de protection cathodique pour réservoir de gazole en tôle d'acier, enterré, à double paroi, avec une capacité de 10000 litres, pour consommations collectives. | 1 | U | 160 | 160
mq07gte010c |  | Grue autopropulsée à bras télescopique avec une capacité d'élévation de 30 t et 27 m de hauteur maximale de travail. | 2.378 | h | 75.04 | 178.45
mo004 |  | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. | 11.635 | h | 30.2 | 351.38
mo103 |  | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. | 11.635 | h | 25.99 | 302.39
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 6917.15 | 138.34
Coût d'entretien décennal: 211,66€ les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 7055.49